工程量清单编制说明

工程名称：达理公寓强弱电井隔层封堵工程

- 工程概况 - 建设地点：闽南师范大学校内 - 工程专业：修缮改造 - 工程质量：合格工程 - 编制范围 按照福建晨光建筑设计院设计的达理公寓强弱电井隔层封堵工程的施工图纸，编制范围包括对达理公寓强弱电井进行垃圾清理、管线整治、楼层防火封堵。 - 编制依据 1、图纸：福建晨光建筑设计院设计的施工图纸； 2、招标文件：无；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ; 3、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50586-2013)； 4、消耗量定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017～FJYD-311-2017) 及现补充或调整行文件； 5、费用定额：福建省建筑安装工程费用定额（2017版）及现行补充调整文件；其中，暂列金额：不计； 6、人材机价格： （1）人工单价：按照《福建省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工预算单价的通知》（闽建筑函[2014]156号文）的人工单价； （2）施工机械台班价格：按照《福建省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工预算单价的通知》（闽建筑函[2014]156号文）的人工单价； （3）材料价格：参考漳州市区201709期清单综合价信息价、漳州市201709月信息期刊、市场询价。 - 取费标准 - 优良工程增加费：无，合格工程； - 劳保费率：无； - 税率：按11%。 - 其他说明 - 根据设计回复2#楼、5#楼强电井的电表箱底标高与外墙体间隙过小，考虑操作空间需求，均拆除30cm高墙体，防火封堵完毕后，修复原有墙体及饰面。 - 根据设计回复，强弱电井有封堵在楼层位置（钢筋混凝土材料）且无破损的只需对桥架边上的缝隙用防火棉填塞，此外的所有强弱电井均需重新封堵（包含用钢筋混凝土材料封堵但破损严重的强弱电井）。 - 用钢筋混凝土材料封堵但破损严重的强弱电井个数本预算暂不计入，结算时根据现场情况按实调整。 - 井内的桥架盖板遗失需补封的个数本预算暂不计入，结算时根据现场情况按实调整。