闽南师大消防设施维保服务项目

招标公告

闽南师范大学保卫处根据相关要求，现就我校消防设施维保服务进行公开招标，具体说明如下：

一、招标内容

本项目为闽南师大消防设施维保服务，具体招标内容如下：

1.工程地点：闽南师范大学校内。

2.工程规模：本招标为闽南师大消防设施维保服务，项目最高限价29900元，工程量详见附件。

3.承包期限： 一年。

4.工程结算方式：根据投标报价据实结算，半年结算一次。

5.投标人资格要求：本招标项目要求投标人具有消防维保资质均可参加。

6.评标办法：本招标项目采用经评审的最低价中标的办法，投标总价最低者为中标者，中标者弃权后，按金额最低顺序依次确定中标者，同等标的以抽签确定中标者。

7、工作要求：中标者需按照消防要求，出具月度、季度、年度维保报告，并配合我校的消防演练工作及部分消防培训工作。

二、投标要求及说明

1. 报名方式：本项目无需报名，所有潜在投标人递交标书时，现场签到即视为报名。

如需查看现场，请联系白老师15606043693。

2.投标时间及地点：投标文件递交时间为2018年3月27上午8时30分至9时30分，递交地点为闽南师范大学后勤管理处综合科（闽南师范大学达理学生公寓活动中心二楼）；逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3.开标时间及地点

开标时间：2018 年3月27日09时40分

开标地点：后勤管理处会议室

4.投标文件要求

投标文件应包括对公账户信息、营业执照复印件及税务登记证复印件等相关资质证明、报价单（需盖投标单位公章）等。（投标文件格式附后）

5.投标保证金：本项目需提交投标保证金人民币壹仟伍佰元整，提交投标文件时现场密封提交。中标人的投标保证金自动转为履约保证金的组成部分，未中标者在投标结束后当场退还投标保证金。发生以下情况之一的，投标保证金不予退还：

5.1投标人在投标报名截止期后，投标有效期内撤回投标；

5.2中标后中标人未能做到按规定及时签订合同的；

5.3以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

6.联系方式

电话：0596-2591066  传真：0596-2591066

联系人：张老师、董老师

闽南师范大学保卫处

2018年3月19日

闽南师范大学

投 标 文 件

投标项目名称:

投标人名称 ：

日      期 ：               （加盖公章）

附件1：

投标人对公账户信息

投标人名称（即对公账户名称）：

（加盖公章）

对公账号:

开 户 行：

附件2：

投标人营业执照、税务登记证、相关资质证明

（注：营业执照、税务登记证等相关资质证明提供复印件，需加盖公章并注明复印件与原件一致。）

闽南师大消防设施维保服务项目投标报价单

（最高限价：29900元）

投标单位：（盖章）

投标代理人：（签字）              投标时间：2018年3月27日

| 序号 | 项目 | 项目要求 | 数量 | 单位 | 单价限价 （单位：元） | 报价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警及联动系统维保检测 | 1、对全校火灾报警控制器（约6000多个点）的各功能进行试验。 2、对各种探测器的动作及确认灯显示进行试验3、对手动报警按钮的动作及确认灯显示进行试验4、对消防专用电话进行通话试验、对风阀、防火卷帘门、电动窗等设备进行联动试验5、对电梯进行消防紧急迫降试验。检测范围包括主消控室、各消控分室，每月出具报告，如有故障学校提供产品，维保单位负责安装更换。 | 1 | 项 | 1000 |  |
| 2 | 消火栓系统维保检测 | 1、对消火栓、水枪、水带等设备进行检查，保证其正常。 2、对学校各消防栓末端试水测压、排查对全校各教学楼、宿舍消防栓进行检测，保证各消防栓水压正常。每月出具报告。 如有故障学校提供产品，维保单位负责安装更换。 | 1 | 项 | 11000 |  |
| 3 | 喷淋系统维保检测 | 1、对喷淋水泵进行停运转试验、对喷头进行检查，保证其处于正常状态。 2、对水源控制阀、报警阀进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。 3、对末端试水装置进行放水试验。 检测范围包括但不仅限于图书馆，每月出具报告。 | 1 | 项 | 1000 |  |
| 4 | 广播及通讯系统维保检测 | 对各楼层广播、话筒进行测试保养。检测范围包括但不仅限于图书馆，每月出具报告。 | 1 | 项 | 800 |  |
| 5 | 火灾照明疏散指示系统维保检测 | 1、检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志工作状态。 2、试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后的点亮状态。 检测范围：全校教学楼、图书馆，每月出具报告。 如有故障学校提供产品，维保单位负责安装更换。 | 1 | 项 | 6000 |  |
| 6 | 防排烟及通风系统,防火卷联门系统维保检测 | 检查送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等工作状态. 手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机、空调通风系统、电动防火阀等，检查其性能。 检测范围图书馆，每月出具报告 | 1 | 项 | 500 |  |
| 7 | 消防水泵房维保检测、维修、清淤泥 | 对消防栓水泵进行紧急联动试验2对系统上所有的控制阀门进行检查，保证阀门处于正常工作状态对消防水泵、风机等设备进行远程启停控制试验2、保证水泵房正常工作运转，对淤泥进行清理 检测范围学校水泵房，每月出具报告 | 1 | 项 | 700 |  |
| 8 | 消防总控室联网系统维保检测 | 对消控总室控制的各分端设备主机进行联动试验，排查线路，保证联动正常 检测范围总控室及各分端，每月出具报告 | 1 | 项 | 900 |  |
| 9 | 校内教学楼、图书馆公寓内应急疏散指示系统的维修检查 | 1、检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志工作状态，并负责应急照明的线路排查。 2、试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后的点亮状态 检测范围：全校，每月出具报告。 如有故障学校提供产品，维保单位负责安装更换。 | 1 | 项 | 8000 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 29900 |  |

注：以上报价包含材料费、运费、人工费、管理费、税费等。